## Elétrica
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos do QDAR_UI_1 | [19 empty] | 9637.5 | 2410 | 180 | 1400 | 150
Item | Equipamento | Especificação | Potência de Refrigeração (HP) | Descrição | Quadro | Tensão (V) | Sistema | Potência Unitária (W) | Eficiência do motor | Fator de Potência | Corrente (A) | Queda máxima de tensão admissível | Constante de Condutividade (cobre) | Comprimento do Circuito (m) | Seção (mm²) | Cabo Selecionado (mm²) | Disjuntor Selecionado (A) |  |  | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 70
1 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 01 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 01 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 77.5 | 0.32509 | 2.5 | 16 |  |  | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NBR 5410
2 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 02 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 02 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 68.75 | 0.28839 | 2.5 | 16 |  |  | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 03 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 03 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 73.75 | 0.30936 | 2.5 | 16 |  |  | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 04 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 04 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 65 | 0.27266 | 2.5 | 16 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 05 | Cassete de 1 via | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 05 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 77.5 | 0.32509 | 2.5 | 16 |  |  | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 06 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 06 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 81.25 | 0.34082 | 2.5 | 16 |  |  | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 07 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 07 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 86.25 | 0.36179 | 2.5 | 16 |  |  | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 08 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 08 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 81.25 | 0.34082 | 2.5 | 16 |  |  | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 09 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 09 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 70 | 0.29363 | 2.5 | 16 |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 10 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 10 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 80 | 0.33558 | 2.5 | 16 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 11 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 11 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 68.75 | 0.28839 | 2.5 | 16 |  |  | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 12 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 12 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 98.75 | 0.41423 | 2.5 | 16 |  |  | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 13 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 13 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 95 | 0.3985 | 2.5 | 16 |  |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 14 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 14 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 92.5 | 0.38801 | 2.5 | 16 |  |  | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 15 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 15 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 88.75 | 0.37228 | 2.5 | 16 |  |  | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 16 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 16 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 81.25 | 0.34082 | 2.5 | 16 |  |  | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 17 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 17 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 65 | 0.27266 | 2.5 | 16 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 18 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 18 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 67.5 | 0.28314 | 2.5 | 16 |  |  | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 19 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 19 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 67.5 | 0.28314 | 2.5 | 16 |  |  | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 20 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 20 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 51.25 | 0.21498 | 2.5 | 16 |  |  | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 21 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 21 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 56.25 | 0.23595 | 2.5 | 16 |  |  | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 22 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 22 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 47.5 | 0.19925 | 2.5 | 16 |  |  | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 23 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 23 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 60 | 0.25168 | 2.5 | 16 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 24 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 24 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 51.25 | 0.21498 | 2.5 | 16 |  |  | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 25 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 25 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 63.75 | 0.26741 | 2.5 | 16 |  |  | 63.75 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 26 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 26 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 51.25 | 0.21498 | 2.5 | 16 |  |  | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 27 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 27 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 60 | 0.25168 | 2.5 | 16 |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 28 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 28 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 48.75 | 0.20449 | 2.5 | 16 |  |  | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 29 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 29 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 42.5 | 0.17827 | 2.5 | 16 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 30 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 30 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 42.5 | 0.17827 | 2.5 | 16 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 31 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 31 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 42.5 | 0.17827 | 2.5 | 16 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 32 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 32 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 42.5 | 0.17827 | 2.5 | 16 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 33 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 33 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 42.5 | 0.17827 | 2.5 | 16 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 34 | Cassete 1 via | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 34 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 68.75 | 0.28839 | 2.5 | 16 |  |  | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 35 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 35 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 45 | 0.18876 | 2.5 | 16 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 36 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 36 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 45 | 0.18876 | 2.5 | 16 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 37 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 37 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 41.25 | 0.17303 | 2.5 | 16 |  |  | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 38 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 38 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 37.5 | 0.1573 | 2.5 | 16 |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 39 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 39 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 30 | 0.12584 | 2.5 | 16 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 40 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 40 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 32.5 | 0.13633 | 2.5 | 16 |  |  | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 41 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 41 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 42.5 | 0.17827 | 2.5 | 16 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 42 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 42 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 45 | 0.18876 | 2.5 | 16 |  |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 43 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 43 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 41.25 | 0.17303 | 2.5 | 16 |  |  | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 44 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 44 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 35 | 0.14681 | 2.5 | 16 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 45 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 45 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 37.5 | 0.1573 | 2.5 | 16 |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 46 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 46 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 33.75 | 0.14157 | 2.5 | 16 |  |  | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 47 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 47 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 28.75 | 0.1206 | 2.5 | 16 |  |  | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 48 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 48 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 37.5 | 0.1573 | 2.5 | 16 |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 49 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 49 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 48.75 | 0.20449 | 2.5 | 16 |  |  | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 50 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 50 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 37.5 | 0.1573 | 2.5 | 16 |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 51 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 51 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 37.5 | 0.1573 | 2.5 | 16 |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 52 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 52 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 41.25 | 0.17303 | 2.5 | 16 |  |  | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 53 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 53 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 36.25 | 0.15206 | 2.5 | 16 |  |  | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 54 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 54 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 37.5 | 0.1573 | 2.5 | 16 |  |  | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 55 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 55 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 35 | 0.14681 | 2.5 | 16 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 56 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 56 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 72.5 | 0.30412 | 2.5 | 16 |  |  | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 57 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 57 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 130 | 0.8 | 0.92 | 0.80287 | 3% | 58 | 76.25 | 0.31985 | 2.5 | 16 |  |  | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 01 - GVRA 01 | Gabiente de Ventilação 01 | 3550 m³/h | Circuito do Sistema 01, Gabinete de Ventilação 01 | QDAR_UI_1 | 380 | Trifásico | 2200 | 0.8 | 0.92 | 4.5415 | 3% | 58 | 90 | 1.2363 | 6 | 10 |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
59 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 02 - GVRA 02 | Gabiente de Ventilação 02 | 2940 m³/h | Circuito do Sistema 01, Gabinete de Ventilação 02 | QDAR_UI_1 | 380 | Trifásico | 1480 | 0.8 | 0.92 | 3.0552 | 3% | 58 | 42 | 0.38814 | 6 | 10 |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
60 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 03 - GVRA 03 | Gabiente de Ventilação 03 | 1870 m³/h | Circuito do Sistema 01, Gabinete de Ventilação03 | QDAR_UI_1 | 380 | Trifásico | 1000 | 0.8 | 0.92 | 2.0643 | 3% | 58 | 115 | 0.71808 | 6 | 10 |  |  | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
61 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 04 - GVRA 04 | Gabiente de Ventilação 04 | 4500 m³/h | Circuito do Sistema 01, Gabinete de Ventilação04 | QDAR_UI_1 | 380 | Trifásico | 2200 | 0.8 | 0.92 | 4.5415 | 3% | 58 | 53 | 0.72807 | 6 | 10 |  |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
62 | Exaustor 01 | Exaustor 01 | 600 m³/h | Circuito do Sistema 01, Exausttor 01 | QDAR_UI_1 | 380 | Trifásico | 1000 | 0.8 | 0.92 | 3.5755 | 3% | 58 | 132 | 1.4276 | 6 | 10 |  |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
63 | Exaustor 02 | Exaustor 02 | 3740 m³/h | Circuito do Sistema 01, Exausttor 02 | QDAR_UI_1 | 380 | Trifásico | 2200 | 0.8 | 0.92 | 7.8661 | 3% | 58 | 50 | 1.1897 | 6 | 10 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | Circuito do Sistema 01, Reserva 01 | QDAR_UI_1 | 220 | Monofásico | 3000 | 0.8 | 0.92 | 10.697 | 3% | 58 | 0 | 0 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos do QD_UE
Item | Equipamento | Especificação | Potência de Refrigeração (HP) | Descrição | Quadro | Tensão (V) | Sistema | Potência Unitária (W) | Eficiência do motor | Fator de Potência | Corrente (A) | Queda máxima de tensão admissível | Constante de Condutividade (cobre) | Comprimento do Circuito (m) | Seção (mm²) | Cabo Selecionado (mm²) | Disjuntor Selecionado (A) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Sistema 01 - Circuito da Unidade Externa 01 | Unidade Externa Modular Sistema VRF | 28 |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.9 | 0.96 | 50.3106 | 2% | 58 | 56 | 12.7831 | 16 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
66 | Sistema 01 - Circuito da Unidade Externa 02 | Unidade Externa Modular Sistema VRF | 28 |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.9 | 0.96 | 50.3106 | 2% | 58 | 56 | 12.7831 | 16 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
67 | Sistema 01 - Circuito da Unidade Externa 03 | Unidade Externa Modular Sistema VRF | 28 |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.9 | 0.96 | 50.3106 | 2% | 58 | 56 | 12.7831 | 16 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
68 | Sistema 01 - Circuito da Unidade Externa 04 | Unidade Externa Modular Sistema VRF | 28 |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.9 | 0.96 | 50.3106 | 2% | 58 | 56 | 12.7831 | 16 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
69 | Sistema 02 - Circuito da Unidade Externa 01 | Unidade Externa Modular Sistema VRF | 28 | Previsão para o Sistema 02 - Térreo | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.9 | 0.96 | 50.3106 | 2% | 58 | 56 | 12.7831 | 16 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
70 | Circuito Reserva 01 | Reserva |  |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.8 | 0.96 | 56.5995 | [5 empty] | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Circuito Reserva 01 | Reserva |  |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 28610 | 0.8 | 0.96 | 56.5995 | [5 empty] | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Quadro de Ar Condiconado das Unidades Internas 01 | Sistema 01 |  |  | QDGAR | 380 | Trifásico | 20490 | 0.8 | 0.92 | 42.298 | 1% | 58 | 20 | 7.6766 | 10 | 50 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos dos Cabos de Alimentação e dos Disjuntores Gerais do QD_UE e QDAR_UI2
Item | Equipamento | Especificação |  | Descrição | Quadro | Tensão (V) | Sistema | Potência Unitária (W) | Eficiência do motor | Fator de Potência | Corrente (A) | Queda máxima de tensão admissível | Constante de Condutividade (cobre) | Comprimento do Circuito (m) | Seção (mm²) | Cabo Selecionado (mm²) | Disjuntor Selecionado (A) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | QD_UE | Quadro das Unidades Externas |  |  | QGBT | 380 | Trifásico | 220760 | 0.85 | 0.95 | 415.3686 | 2% | 58 | 30 | 56.5384 | 70 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
74 | QDAR_UI1 | Quadro das Unidades Internas do Sistema 01 |  |  | QD_UE | 380 | Trifásico | 20490 | 0.9 | 0.96 | 36.0316 | 2% | 58 | 16 | 2.6157 | 10 | 50 |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos dos DPSs
Item | Quadro | Potência Unitária (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Queda máxima de tensão admissível | Disjuntor Selecionado (A) | Nível de Proteção (Up <=) | Tensão Nominal (Uc >= ) | Tensão Nominal (Uc >= ) | Classe do DPS | DPS
75 | Quadro de Ar Condiconado das Unidades Internas 01 | 20490 | 380 | 31.1313 | 3% | 50 | 2.5 | 1.1 | 220 | Classe II | 275
76 | Quadro de Ar Condiconado das Unidades Internas 02 | 5440 | 380 | 8.2652 | 3% | 32 | 2.5 | 1.1 | 220 | Classe II | 275
77 | Quadro de Ar Condiconado das Unidades Externas | 226200 | 380 | 343.6753 | 3% | 400 | 2.5 | 1.1 | 220 | Classe II | 275
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos dos Eletrodutos e Eletrocalhas | [23 empty] | raio | diametro | pi
Item | Eletroduto / Eletrocalha | Número de cabos | Seção do cabo (mm²) | Área Total (mm²)_ | Número de cabos | Seção do cabo (mm²) | Área Total (mm²)_ | Área Total (mm²) | Ocupação Máxima | Área Mínuma do Eletroduto (mm²) | Especificação do Item selecionado |  |  |  | Quantidade (m) | 243 | 0 | 60 | 76 |  | 279 | 0 |  | 12.5 | 25 | 3.1416 | 490.8734
78 | Eletroduto flexível revestido com PVC de fechamento nas Unidades Internas | 3 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 20% | 37.5 | Eletroduto flexível, reforçado, DN 25 mm ( 3/4 pol) |  |  |  | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | Eletroduto flexível revestido com PVC de fechamento nas Unidades Externas | 5 | 16 | 74 | 0 | 1 | 0 | 74 | 20% | 370 | Eletroduto flexível, reforçado, DN 32 mm (1 pol) |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | Eletroduto flexível revestido com PVC de fechamento nos Gabinetes de Ventilação de Renovação de Ar | 3 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20% | 90 | Eletroduto flexível, reforçado, DN 25 mm ( 3/4 pol) |  |  |  | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | Eletrocalha Unidades Externas | 20 | 16 | 314 | 0 | 2 | 0 | 314 | 20% | 1570 | Eletrocalha perfurada 200 x 100 mm |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 0
82 | Eletrocalha 100 X 50 mm | 5 | 70 | 315 | 0 | 2 | 0 | 315 | 20% | 1575 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 mm |  |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 0
83 | Eletrocalha 50 X 50 mm | 15 | 2.5 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 37.5 | 20% | 187.5 | Eletrocalha perfurada 50 x 50 mm |  |  |  | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279
Quadro resumo
Item | Sistema / Pavimento | Descrição | Tensão (V) | Sistema | Potência Unitária (W) | Quantidade | Potência Total (W) | Demanda (kVA) | FP | Numero de fases | Demanda (VA) | Demanda 1 F (VA) | Demanda 3 F (VA) | Demanda Total (VA) | Corrente de Demanda (A)
1 | Sistema 01 / CAE | Unidade Interna do Sistema VRF | 220 | Monofásico | 130 | 57 | 7410 | 8.0543 | 0.92 | 1 | 18.0435 | 27.0435 | 195.7855 | 222.829 | 338.5536
2 | Sistema 01 / CAE | Unidade Externa do Sistema VRF | 380 | Trifásico | 32000 | 4 | 128000 | 139.1304 | 0.92 | 3 | 190.6522
3 | Sistema 01 / CAE | Ventilador / Exaustor de Renovação de Ar | 380 | Trifásico | 2200 | 6 | 13200 | 14.3478 | 0.92 | 3 | 5.1333
4 | Sistema 01 / CAE | Reserva | 220 | Monofásico | 3000 | 1 | 3000 | 3 | 1 | 1 | 9
5 | Sistema 02 / Térreo | Unidade Interna do Sistema VRF | 220 | Monofásico | 130 | 7 | 910 | 0.98913 | 0.92
6 | Sistema 02 / Térreo | Unidade Externa do Sistema VRF | 380 | Trifásico | 32000 | 1 | 32000 | 34.7826 | 0.92
7 | Sistema 02 / Térreo | Ventilador / Exaustor de Renovação de Ar | 380 | Trifásico | 2200 | 1 | 2200 | 2.3913 | 0.92
8 | Sistema 02 / Térreo | Reserva | 220 | Monofásico | 3000 | 2 | 6000 | 6 | 1
Resumo das Cargas Totalizadas:
Sistema de Climatização (W) | [6 empty] | 168320
Sistema de Renovação de Ar (W) | [6 empty] | 15400
Carga Total Instalada (W) | [6 empty] | 183720

## Automação e Comunicação
Memória de Cálculo Automação e Comando
Item | Equipamento | Especificação | Potência de Refrigeração (HP) | Descrição | Comprimento do Circuito (m) | Seção (mm²) | Cabo Selecionado (mm²)
1 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 01 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 01 | 926.1 | 1.5 | 2 x 1,5 mm² Blindado
2 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 02 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 02
3 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 03 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 03
4 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 04 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 04
5 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 05 | Cassete de 1 via | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 05
6 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 06 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 06
7 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 07 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 07
8 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 08 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 08
9 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 09 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 09
10 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 10 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 10
11 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 11 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 11
12 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 12 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 12
13 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 13 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 13
14 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 14 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 14
15 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 15 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 15
16 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 16 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 16
17 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 17 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 17
18 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 18 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 18
19 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 19 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 19
20 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 20 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 20
21 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 21 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 21
22 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 22 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 22
23 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 23 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 23
24 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 24 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 24
25 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 25 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 25
26 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 26 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 26
27 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 27 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 27
28 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 28 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 28
29 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 29 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 29
30 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 30 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 30
31 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 31 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 31
32 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 32 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 32
33 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 33 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 33
34 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 34 | Cassete 1 via | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 34
35 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 35 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 35
36 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 36 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 36
37 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 37 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 37
38 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 38 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 38
39 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 39 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 39
40 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 40 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 40
41 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 41 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 41
42 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 42 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 42
43 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 43 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 43
44 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 44 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 44
45 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 45 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 45
46 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 46 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 46
47 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 47 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 47
48 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 48 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 48
49 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 49 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 49
50 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 50 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 50
51 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 51 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 51
52 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 52 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 52
53 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 53 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 53
54 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 54 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 54
55 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 55 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 55
56 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 56 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 56
57 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 57 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 57
58 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 01 - GVRA 01 | Gabiente de Ventilação 01 | 3550 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação 01
59 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 02 - GVRA 02 | Gabiente de Ventilação 02 | 2940 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação 02
60 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 03 - GVRA 03 | Gabiente de Ventilação 03 | 1870 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação03
61 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 04 - GVRA 04 | Gabiente de Ventilação 04 | 4500 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação04
62 | Exaustor 01 | Exaustor 01 | 600 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Exausttor 01
63 | Exaustor 02 | Exaustor 02 | 3740 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Exausttor 02
Total: |  |  |  |  | 926.1 | 0 | 0
Memória de cálculo de dimensionamento da Automação e Comunicação
Item | Equipamento | Especificação | Potência de Refrigeração (HP) | Descrição | Comprimento do Circuito (m) | Especificação | Cabo Selecionado (mm²)
64 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 01 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 01 | 926.1 | UTP 4 pares Cat 6 | UTP 4 pares Cat 6
65 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 02 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 02
66 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 03 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 03
67 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 04 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 04
68 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 05 | Cassete de 1 via | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 05
69 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 06 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 06
70 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 07 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 07
71 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 08 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 08
72 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 09 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 09
73 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 10 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 10
74 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 11 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 11
75 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 12 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 12
76 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 13 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 13
77 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 14 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 14
78 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 15 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 15
79 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 16 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 16
80 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 17 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 17
81 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 18 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 18
82 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 19 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 19
83 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 20 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 20
84 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 21 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 21
85 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 22 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 22
86 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 23 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 23
87 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 24 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 24
88 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 25 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 25
89 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 26 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 26
90 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 27 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 27
91 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 28 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 28
92 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 29 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 29
93 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 30 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 30
94 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 31 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 31
95 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 32 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 32
96 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 33 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 33
97 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 34 | Cassete 1 via | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 34
98 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 35 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 35
99 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 36 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 36
100 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 37 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 37
101 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 38 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 38
102 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 39 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 39
103 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 40 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 40
104 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 41 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 41
105 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 42 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 42
106 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 43 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 43
107 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 44 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 44
108 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 45 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 45
109 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 46 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 46
110 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 47 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 47
111 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 48 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 48
112 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 49 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 49
113 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 50 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 50
114 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 51 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 51
115 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 52 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 52
116 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 53 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 53
117 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 54 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 54
118 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 55 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 55
119 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 56 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 56
120 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 57 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Unidade Interna 57
121 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 01 - GVRA 01 | Gabiente de Ventilação 01 | 3550 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação 01
122 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 02 - GVRA 02 | Gabiente de Ventilação 02 | 2940 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação 02
123 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 03 - GVRA 03 | Gabiente de Ventilação 03 | 1870 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação03
124 | Gabinete de Ventilação de Renovação de Ar 04 - GVRA 04 | Gabiente de Ventilação 04 | 4500 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Gabinete de Ventilação04
125 | Exaustor 01 | Exaustor 01 | 600 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Exausttor 01
126 | Exaustor 02 | Exaustor 02 | 3740 m³/h | Circuito de Automação e Comunicação do Sistema 01, Exausttor 02
Total: |  |  |  |  | 926.1 | UTP 4 pares Cat 6 | UTP 4 pares Cat 6
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos dos Eletrodutos e Eletrocalhas
Item | Eletroduto / Eletrocalha |  |  | Número de cabos | Seção do cabo (mm²) | Área Total (mm²)_ | Quantidade (m)
127 | Eletroduto flexível revestido com PVC de fechamento nas Unidades Internas |  | Eletroduto flexível revestido com PVC de 3/4" (DN 25) | 2 | 1.5 | 22 | 171
|  |  |  | 1 | 2.5
128 | Eletroduto flexível revestido com PVC de fechamento nas Unidades Externas |  | Eletroduto flexível revestido com PVC de 3/4" (DN 25) | 2 | 1.5 | 22 | 12
|  |  |  | 1 | 2.5
129 | Eletroduto flexível revestido com PVC de fechamento nos Gabinetes de Ventilação de Renovação de Ar |  | Eletroduto flexível revestido com PVC de 3/4" (DN 25) | 2 | 1.5 | 22 | 18
|  |  |  | 1 | 2.5
130 | Eletrocalha Unidades Internas, Exaustores e Gabinetes de Ventilação de Renovação de Ar |  | Eletrocalha Perfurada tipo "U" 50 x 50 , sem tampa | 2 | 1.5 | 22 | 725
|  |  |  | 1 | 2.5
Observação: Levantamento realizado através da prancha 14/17, através da polilinha "Clima_Comando"

## Rede Frigorígena
Item | Sistema | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | Sistema 01 | Válvula GBC 3/8 | Unidade | 11
2 | Sistema 01 | Válvula GBC 5/8 | Unidade | 11
3 | Sistema 01 | Válvula GBC 1/2 | Unidade | 46
4 | Sistema 01 | Válvula GBC 1/4 | Unidade | 46
5 | Sistema 01 | E962SNB3 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 6
6 | Sistema 01 | PCAWRBIZ - Controle Remoto sem fio - Família Set Free - Para Sistema Funcional ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 64
7 | Sistema 01 | E162SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 10
8 | Sistema 01 | E102SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 30
9 | Sistema 01 | E242SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 9
10 | Sistema 01 | E302SNB2 - Multikit - R410A - line branch ou EQUIVALENTE TÉCNICO | Unidade | 4
11 | Sistema 01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 97.4
12 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 94
13 | Sistema 01 | TUBO DE COBRE CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | M | 7.3
14 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 129.2
15 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 89
16 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 33.7
17 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 35.7
18 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 44
19 | Sistema 01 | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 54mm 2"" | M | 13.6
20 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica,conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 9.3
21 | Sistema 01 | Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação | m | 22.2
22 | Sistema 01 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Externa, Potência de Refrigeração de até 28 HP MÃO DE OBRA E INSUMOS | Unidade | 4
23 | Sistema 01 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 11,20 kW e aquecimento de 12,50 kW | Unidade | 11
24 | Sistema 01 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 1 via, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | Unidade | 2
25 | Sistema 01 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 2,8 kW | Unidade | 11
26 | Sistema 01 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 4,0 kW | Unidade | 20
27 | Sistema 01 | Instalação de Ar Condicionado Tipo VRF, Unidade Interna Tipo Cassete de 4 vias, Potência de Refrigeração de 5,6 kW | Unidade | 13

## Dreno condensado
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos do Sistema 01
Item | Equipamento | Especificação | Potência de Refrigeração (HP) | Descrição | Vazão de ar (m³/h) | Vazão Máxima (l/min) | Vazão Máxima (l/dia) | Comprimento da Rede (m) | Seção Mínima (mm²) | Tubo Seleciona (DN - mm)
1 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 01 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 01 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 28.4 | 0.00063 | 40
2 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 02 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 02 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 0.72 | 0.00063 | 40
3 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 03 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 03 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 7.1 | 0.00063 | 40
4 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 04 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 04 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 2.13 | 0.00063 | 40
5 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 05 | Cassete de 1 via | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 05 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 5.05 | 0.00063 | 40
6 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 06 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 06 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 4.47 | 0.00063 | 40
7 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 07 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 07 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 39.25 | 0.00063 | 40
8 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 08 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 08 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.71 | 0.00063 | 40
9 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 09 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 09 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.71 | 0.00063 | 40
10 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 10 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 10 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 4.81 | 0.00063 | 40
11 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 11 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 11 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 5.53 | 0.00063 | 40
12 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 12 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 12 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 2.94 | 0.00063 | 40
13 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 13 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 13 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 27.78 | 0.00063 | 40
14 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 14 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 14 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 5.42 | 0.00063 | 40
15 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 15 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 15 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.76 | 0.00063 | 40
16 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 16 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 16 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.76 | 0.00063 | 40
17 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 17 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 17 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.15 | 0.00063 | 40
18 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 18 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 18 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.15 | 0.00063 | 40
19 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 19 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 19 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.72 | 0.00063 | 40
20 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 20 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 20 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.72 | 0.00063 | 40
21 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 21 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 21 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 2.13 | 0.00063 | 40
22 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 22 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 22 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 2.13 | 0.00063 | 40
23 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 23 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 23 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.68 | 0.00063 | 40
24 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 24 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 24 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.68 | 0.00063 | 40
25 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 25 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 25 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 3.5 | 0.00063 | 40
26 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 26 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 26 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 3.5 | 0.00063 | 40
27 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 27 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 27 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.68 | 0.00063 | 40
28 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 28 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 28 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.68 | 0.00063 | 40
29 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 29 | Cassete 4 vias | 4 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 29 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 0.68 | 0.00063 | 40
30 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 30 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 30 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 22.64 | 0.00063 | 40
31 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 31 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 31 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 3.5 | 0.00063 | 40
32 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 32 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 32 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 0.72 | 0.00063 | 40
33 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 33 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 33 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 2.13 | 0.00063 | 40
34 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 34 | Cassete 1 via | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 34 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 40.32 | 0.00063 | 40
35 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 35 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 35 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 0.6 | 0.00063 | 40
36 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 36 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 36 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 4.46 | 0.00063 | 40
37 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 37 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 37 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 0.72 | 0.00063 | 40
38 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 38 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 38 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.72 | 0.00063 | 40
39 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 39 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 39 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 11.22 | 0.00063 | 40
40 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 40 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 40 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 9.7 | 0.00063 | 40
41 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 41 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 41 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 8.34 | 0.00063 | 40
42 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 42 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 42 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 0.56 | 0.00063 | 40
43 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 43 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 43 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 10.23 | 0.00063 | 40
44 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 44 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 44 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 2.35 | 0.00063 | 40
45 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 45 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 45 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 1.83 | 0.00063 | 40
46 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 46 | Cassete 4 vias | 2 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 46 | 1360 | 0.019947 | 28.7232 | 1.83 | 0.00063 | 40
47 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 47 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 47 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 10.46 | 0.00063 | 40
48 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 48 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 48 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 13.1 | 0.00063 | 40
49 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 49 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 49 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 6.91 | 0.00063 | 40
50 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 50 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 50 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 0.6 | 0.00063 | 40
51 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 51 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 51 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 6.42 | 0.00063 | 40
52 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 52 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 52 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 7.43 | 0.00063 | 40
53 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 53 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 53 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 0.72 | 0.00063 | 40
54 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 54 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 54 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 0.72 | 0.00063 | 40
55 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 55 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 55 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 13.54 | 0.00063 | 40
56 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 56 | Cassete 4 vias | 1 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 56 | 680 | 0.0099733 | 14.3616 | 5.53 | 0.00063 | 40
57 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 57 | Cassete 4 vias | 1.5 | Circuito do Sistema 01, Unidade Interna 57 | 1020 | 0.01496 | 21.5424 | 3.5 | 0.00063 | 40
Total: | [7 empty] | 343.74 |  | DN 40
Memória de cálculo de cargas e dimensionamentos do QDAR_UI_2
Item | Equipamento | Especificação | Potência de Refrigeração (HP) | Descrição | Vazão de ar (m³/h) | Vazão Máxima (l/min) | Vazão Máxima (l/dia) | Comprimento da Rede (m) | Seção Mínima (mm²) | Tubo Seleciona (DN - mm)
58 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 01 | Built in (dutado) | 4 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 01 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 42 | 0.00063 | 40
59 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 02 | Built in (dutado) | 4 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 02 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 3 | 0.00063 | 40
60 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 03 | Built in (dutado) | 3 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 03 | 2040 | 0.02992 | 43.0848 | 7 | 0.00063 | 40
61 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 04 | Built in (dutado) | 4 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 04 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 3 | 0.00063 | 40
62 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 05 | Built in (dutado) | 4 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 05 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 3 | 0.00063 | 40
63 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 06 | Built in (dutado) | 4 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 06 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 12 | 0.00063 | 40
64 | Unidade Interna do Sistema VRF Indoor 07 | Built in (dutado) | 4 | Circuito do Sistema 02, Unidade Interna 07 | 2720 | 0.039893 | 57.4464 | 3 | 0.00063 | 40
Total: | [7 empty] | 73 |  | DN 40

## Renovação de ar
Reno
Item | Sistema | Ramal | Comprimento (m) | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
1 | Exaustão Copa | 1 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 4.779 | 17.2522 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
2 | Exaustão Copa | 2 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
3 | Exaustão Copa | 3 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.5755 | 20.1276 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 1000 | 9.2593 | ok
4 | Exaustão Copa | 4 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
5 | Exaustão WC | 1 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 7.1685 | 25.8783 | 0.15 | 0.3 |  | 0.045 | 1500 | 9.2593 | ok
6 | Renovação de Ar 01 | 3 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
7 | Renovação de Ar 01 | 4 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 8.7615 | 31.629 | 0.15 | 0.4 |  | 0.06 | 2000 | 9.2593 | ok
8 | Renovação de Ar 01 | 4 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
9 | Renovação de Ar 01 | 5 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
10 | Renovação de Ar 01 | 5 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
11 | Renovação de Ar 01 | 6 | 6.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.508 | 19.8839 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 50 | 0.61728 | ok
12 | Renovação de Ar 01 | 6 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 50 | 0.78595 | ok
13 | Renovação de Ar 01 | 7 | 7 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 6.615 | 23.8801 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 1050 | 9.7222 | ok
15 | Renovação de Ar 01 | 8 | 7 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.67 | 20.4687 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
16 | Renovação de Ar 01 | 8 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
17 | Renovação de Ar 01 | 9 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.295 | 8.285 | 0.15 | 0.7 |  | 0.105 | 3550 | 9.3915 | ok
18 | Renovação de Ar 01 | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 8
19 | Renovação de Ar 01 | Todos |  | Colarinho, DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 8
Item | Sistema | Ramal | Comprimento | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
20 | Renovação de Ar 02 | 1 | 1.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.458 | 5.2634 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
22 | Renovação de Ar 02 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
23 | Renovação de Ar 02 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
24 | Renovação de Ar 02 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
25 | Renovação de Ar 02 | 2 | 1.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.458 | 5.2634 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 50 | 0.61728 | ok
26 | Renovação de Ar 02 | 2 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
27 | Renovação de Ar 02 | 3 | 2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.62 | 5.8482 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 250 | 3.0864 | ok
28 | Renovação de Ar 02 | 4 | 6.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.265 | 19.0067 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 650 | 8.0247 | ok
29 | Renovação de Ar 02 | 5 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
30 | Renovação de Ar 02 | 5 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
31 | Renovação de Ar 02 | 6 | 1.2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.972 | 3.5089 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 400 | 4.9383 | ok
32 | Renovação de Ar 02 | 6 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
33 | Renovação de Ar 02 | 7 | 1.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.215 | 4.3861 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 600 | 7.4074 | ok
34 | Renovação de Ar 02 | 7 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
35 | Renovação de Ar 02 | 8 | 2.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.7 | 9.747 | 0.15 | 0.25 |  | 0.0375 | 1250 | 9.2593 | ok
36 | Renovação de Ar 02 | 8 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
37 | Renovação de Ar 02 | 9 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
38 | Renovação de Ar 02 | 9 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
39 | Renovação de Ar 02 | 10 | 7.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 10.125 | 36.5513 | 0.15 | 0.35 |  | 0.0525 | 1650 | 8.7302 | ok
40 | Renovação de Ar 02 | 11 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
41 | Renovação de Ar 02 | 11 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
42 | Renovação de Ar 02 | 12 | 4.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 3.645 | 13.1584 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
43 | Renovação de Ar 02 | 12 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
44 | Renovação de Ar 02 | 13 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 |  | 0.0675 | 2250 | 9.2593 | ok
45 | Renovação de Ar 02 | 13 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
46 | Renovação de Ar 02 | 14 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 50 | 0.61728 | ok
47 | Renovação de Ar 02 | 14 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 50 | 0.78595 | ok
48 | Renovação de Ar 02 | 15 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 100 | 1.2346 | ok
49 | Renovação de Ar 02 | 15 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 50 | 0.78595 | ok
50 | Renovação de Ar 02 | 16 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 |  | 0.0675 | 2350 | 9.6708 | ok
51 | Renovação de Ar 02 | 16 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
52 | Renovação de Ar 02 | 17 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 |  | 0.075 | 2550 | 9.4444 | ok
53 | Renovação de Ar 02 | 17 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
54 | Renovação de Ar 02 | 18 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 11.151 | 40.2551 | 0.15 | 0.55 |  | 0.0825 | 2750 | 9.2593 | ok
55 | Renovação de Ar 02 | 18
56 | Renovação de Ar 02 | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 16
57 | Renovação de Ar 02 | Todos |  | Colarinho, DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 16
Item | Sistema | Ramal | Comprimento (m) | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
1 | Renovação de Ar 01 | 1 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 4.779 | 17.2522 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
2 | Renovação de Ar 01 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
3 | Renovação de Ar 01 | 2 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.5755 | 20.1276 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 1000 | 9.2593 | ok
4 | Renovação de Ar 01 | 2 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
5 | Renovação de Ar 01 | 3 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 7.1685 | 25.8783 | 0.15 | 0.3 |  | 0.045 | 1500 | 9.2593 | ok
6 | Renovação de Ar 01 | 3 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
7 | Renovação de Ar 01 | 4 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 8.7615 | 31.629 | 0.15 | 0.4 |  | 0.06 | 2000 | 9.2593 | ok
8 | Renovação de Ar 01 | 4 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
9 | Renovação de Ar 01 | 5 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
10 | Renovação de Ar 01 | 5 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
11 | Renovação de Ar 01 | 6 | 6.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.508 | 19.8839 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 50 | 0.61728 | ok
12 | Renovação de Ar 01 | 6 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 50 | 0.78595 | ok
13 | Renovação de Ar 01 | 7 | 7 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 6.615 | 23.8801 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 1050 | 9.7222 | ok
15 | Renovação de Ar 01 | 8 | 7 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.67 | 20.4687 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
16 | Renovação de Ar 01 | 8 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
17 | Renovação de Ar 01 | 9 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.295 | 8.285 | 0.15 | 0.7 |  | 0.105 | 3550 | 9.3915 | ok
18 | Renovação de Ar 01 | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 8
19 | Renovação de Ar 01 | Todos |  | Colarinho, DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 8
Item | Sistema | Ramal | Comprimento | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
20 | Renovação de Ar 02 | 1 | 1.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.458 | 5.2634 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
22 | Renovação de Ar 02 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
23 | Renovação de Ar 02 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
24 | Renovação de Ar 02 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
25 | Renovação de Ar 02 | 2 | 1.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.458 | 5.2634 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 50 | 0.61728 | ok
26 | Renovação de Ar 02 | 2 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
27 | Renovação de Ar 02 | 3 | 2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.62 | 5.8482 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 250 | 3.0864 | ok
28 | Renovação de Ar 02 | 4 | 6.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 5.265 | 19.0067 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 650 | 8.0247 | ok
29 | Renovação de Ar 02 | 5 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
30 | Renovação de Ar 02 | 5 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
31 | Renovação de Ar 02 | 6 | 1.2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.972 | 3.5089 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 400 | 4.9383 | ok
32 | Renovação de Ar 02 | 6 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
33 | Renovação de Ar 02 | 7 | 1.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.215 | 4.3861 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 600 | 7.4074 | ok
34 | Renovação de Ar 02 | 7 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
35 | Renovação de Ar 02 | 8 | 2.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.7 | 9.747 | 0.15 | 0.25 |  | 0.0375 | 1250 | 9.2593 | ok
36 | Renovação de Ar 02 | 8 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
37 | Renovação de Ar 02 | 9 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
38 | Renovação de Ar 02 | 9 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
39 | Renovação de Ar 02 | 10 | 7.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 10.125 | 36.5513 | 0.15 | 0.35 |  | 0.0525 | 1650 | 8.7302 | ok
40 | Renovação de Ar 02 | 11 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0.81 | 2.9241 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
41 | Renovação de Ar 02 | 11 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
42 | Renovação de Ar 02 | 12 | 4.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 3.645 | 13.1584 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
43 | Renovação de Ar 02 | 12 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
44 | Renovação de Ar 02 | 13 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 |  | 0.0675 | 2250 | 9.2593 | ok
45 | Renovação de Ar 02 | 13 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
46 | Renovação de Ar 02 | 14 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 50 | 0.61728 | ok
47 | Renovação de Ar 02 | 14 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 50 | 0.78595 | ok
48 | Renovação de Ar 02 | 15 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 100 | 1.2346 | ok
49 | Renovação de Ar 02 | 15 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 50 | 0.78595 | ok
50 | Renovação de Ar 02 | 16 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 |  | 0.0675 | 2350 | 9.6708 | ok
51 | Renovação de Ar 02 | 16 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
52 | Renovação de Ar 02 | 17 |  | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 |  | 0.075 | 2550 | 9.4444 | ok
53 | Renovação de Ar 02 | 17 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
54 | Renovação de Ar 02 | 18 | 5.9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 11.151 | 40.2551 | 0.15 | 0.55 |  | 0.0825 | 2750 | 9.2593 | ok
55 | Renovação de Ar 02 | 18
56 | Renovação de Ar 02 | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 16
57 | Renovação de Ar 02 | Todos |  | Colarinho, DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 16
Item | Sistema | Ramal | Comprimento | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
58 | Renovação de Ar 03 | 1 | 2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.62 | 5.8482 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
59 | Renovação de Ar 03 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
60 | Renovação de Ar 03 | 2 | 4 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 3.24 | 11.6964 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 400 | 4.9383 | ok
61 | Renovação de Ar 03 | 2 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
62 | Renovação de Ar 03 | 3 | 2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.62 | 5.8482 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 600 | 7.4074 | ok
63 | Renovação de Ar 03 | 3 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
64 | Renovação de Ar 03 | 4 | 1.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 1.215 | 4.3861 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
65 | Renovação de Ar 03 | 4 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
66 | Renovação de Ar 03 | 5 | 4.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 3.645 | 13.1584 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 800 | 9.8765 | ok
67 | Renovação de Ar 03 | 6 | 5.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 4.455 | 16.0825 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 200 | 2.4691 | ok
68 | Renovação de Ar 03 | 6 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
69 | Renovação de Ar 03 | 7 | 2.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.025 | 7.3103 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 400 | 4.9383 | ok
70 | Renovação de Ar 03 | 7 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
71 | Renovação de Ar 03 | 8 | 3.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.835 | 10.2344 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 600 | 7.4074 | ok
72 | Renovação de Ar 03 | 8 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
73 | Renovação de Ar 03 | 9 | 5.5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 4.455 | 16.0825 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 800 | 9.8765 | ok
74 | Renovação de Ar 03 | 9 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
75 | Renovação de Ar 03 | 10 | 4 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 3.78 | 13.6458 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 1000 | 9.2593 | ok
76 | Renovação de Ar 03 | 10 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 200 | 3.1438 | ok
77 | Renovação de Ar 03 | 11 | 2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.7 | 9.747 | 0.15 | 0.35 |  | 0.0525 | 1800 | 9.5238 | ok
78 | Renovação de Ar 03 | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 9
79 | Renovação de Ar 03 | Todos |  | Colarinho, DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 9
Item | Sistema | Ramal | Comprimento | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
80 | Renovação de Ar 04 | 1 | 17 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 13.77 | 49.7097 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
81 | Renovação de Ar 04 | 1 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
82 | Renovação de Ar 04 | 2 | 4.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 4.536 | 16.375 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 1000 | 9.2593 | ok
83 | Renovação de Ar 04 | 2 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
84 | Renovação de Ar 04 | 3 | 4.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 5.832 | 21.0535 | 0.15 | 0.3 |  | 0.045 | 1500 | 9.2593 | ok
85 | Renovação de Ar 04 | 3 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
86 | Renovação de Ar 04 | 4 | 4.8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 7.128 | 25.7321 | 0.15 | 0.4 |  | 0.06 | 2000 | 9.2593 | ok
87 | Renovação de Ar 04 | 4 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
88 | Renovação de Ar 04 | 5 | 3.2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 5.616 | 20.2738 | 0.15 | 0.5 |  | 0.075 | 2500 | 9.2593 | ok
89 | Renovação de Ar 04 | 5 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
90 | Renovação de Ar 04 | 6 | 6.4 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 12.96 | 46.7856 | 0.15 | 0.6 |  | 0.09 | 3000 | 9.2593 | ok
91 | Renovação de Ar 04 | 6 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
92 | Renovação de Ar 04 | 7 | 4 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 8.64 | 31.1904 | 0.15 | 0.65 |  | 0.0975 | 3500 | 9.9715 | ok
93 | Renovação de Ar 04 | 7 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
94 | Renovação de Ar 04 | 8 | 1.6 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 1.296 | 4.6786 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 500 | 6.1728 | ok
95 | Renovação de Ar 04 | 8 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
96 | Renovação de Ar 04 | 9 | 3.2 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 7.776 | 28.0714 | 0.15 | 0.75 |  | 0.1125 | 4000 | 9.8765 | ok
97 | Renovação de Ar 04 | 9 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.017671 | 500 | 7.8595 | ok
98 | Renovação de Ar 04 | 10 | 1 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 2.7 | 9.747 | 0.15 | 0.85 |  | 0.1275 | 4500 | 9.8039 | ok
99 | Renovação de Ar 04 | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 9
100 | Renovação de Ar 04 | Todos |  | Colarinho, DN 150 mm | Aço Galvanizado |  | 9
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Renovação de Ar 01 | Duto Flexível - Circular DN 150 mm |  |  | Alumínio |  |  | 14
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 47.1825 | 170.3288
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 8
|  | Colarinho, DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 8
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Renovação de Ar 02 | Duto Flexível - Circular DN 150 mm |  |  | Alumínio |  |  | 32
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 42.039 | 151.7608
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 16
|  | Colarinho, DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 16
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Renovação de Ar 03 | Duto Flexível - Circular DN 150 mm |  |  | Alumínio |  |  | 18
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 31.59 | 114.0399
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 9
|  | Colarinho, DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 9
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Renovação de Ar 04 | Duto Flexível - Circular DN 150 mm |  |  | Alumínio |  |  | 18
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 70.254 | 253.6169
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 9
|  | Colarinho, DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 9
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Total da Renovação de Ar | Duto Flexível - Circular DN 150 mm |  |  | Alumínio |  |  | 82
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 191.0655 | 689.7465
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 4 (400 x 400 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 42
|  | Colarinho, DN 150 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 42

## Exaustão
Item | Sistema | Ramal | Comprimento (m) | Tipo | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg) | Altura (m) | Largura (m) | Diâmetro (m) | Área da Seção (m²) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s)
1 | Exaustão Copa | 1 | 3.5 | Flexível - Circular | Aço Galvanizado |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 200 | 3.9394 | ok
2 | Exaustão Copa | 2 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 200 | 3.9394 | ok
3 | Exaustão Copa | 3 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 200 | 3.9394 | ok
4 | Exaustão Copa | 4 | 3 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 2.43 | 8.7723 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.0225 | 600 | 7.4074 | ok
| Exaustão Copa | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 1 (238 x 238 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 134 mm | Aço Galvanizado |  | 3
| Exaustão Copa | Todos |  | Colarinho, DN 134 mm | Aço Galvanizado |  | 3
5 | Exaustão WC | 1 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
6 | Exaustão WC | 2 | 4 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
7 | Exaustão WC | 3 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
8 | Exaustão WC | 4 | 2 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
9 | Exaustão WC | 5 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
10 | Exaustão WC | 6 | 2.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
11 | Exaustão WC | 7 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
12 | Exaustão WC | 8 | 2.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
13 | Exaustão WC | 9 | 4 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
14 | Exaustão WC | 10 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
15 | Exaustão WC | 11 | 7.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 330 | 6.5 | ok
16 | Exaustão WC | 12 | 6 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
17 | Exaustão WC | 13 | 3 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
18 | Exaustão WC | 14 | 5.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
19 | Exaustão WC | 15 | 7.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 330 | 6.5 | ok
20 | Exaustão WC | 16 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
21 | Exaustão WC | 17 | 6 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
22 | Exaustão WC | 18 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
23 | Exaustão WC | 19 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 220 | 4.3333 | ok
24 | Exaustão WC | 20 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
25 | Exaustão WC | 21 | 5.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
26 | Exaustão WC | 22 | 3.5 | Flexível - Circular | Alumínio |  |  | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.014103 | 110 | 2.1667 | ok
27 | Exaustão WC | 35 | 9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 9.72 | 35.0892 | 0.15 | 0.25 |  | 0.0375 | 1100 | 8.1481 | ok
28 | Exaustão WC | 36 | 8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 6.48 | 23.3928 | 0.15 | 0.15 |  | 0.0225 | 770 | 9.5062 | ok
29 | Exaustão WC | 37 | 9 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 12.15 | 43.8615 | 0.15 | 0.35 |  | 0.0525 | 1870 | 9.8942 | ok
30 | Exaustão WC | 38 | 8 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 7.56 | 27.2916 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 880 | 8.1481 | ok
31 | Exaustão WC | 39 | 5 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 4.725 | 17.0572 | 0.15 | 0.2 |  | 0.03 | 990 | 9.1667 | ok
32 | Exaustão WC | 40 | 14 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 18.9 | 68.229 | 0.15 | 0.35 |  | 0.0525 | 1870 | 9.8942 | ok
33 | Exaustão WC | 41 | 26 | Retangular - TDC | Aço Galvanizado | 0.475 |  | 0 | 59.67 | 215.4087 | 0.15 | 0.7 |  | 0.105 | 3740 | 9.8942 | ok
| Exaustão WC | Todos |  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 1 (238 x 238 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 134 mm | Aço Galvanizado |  | 34
| Exaustão WC | Todos |  | Colarinho, DN 134 mm | Aço Galvanizado |  | 34
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Exaustão Copa | Duto Flexível - Circular DN 134 mm |  |  | Alumínio |  |  | 10.5
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 2.43 | 8.7723
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 1 (238 x 238 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 134 mm |  |  | Aço Galvanizado |  | 3
|  | Colarinho, DN 134 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 3
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Exaustão WC | Duto Flexível - Circular DN 134 mm |  |  | Alumínio |  |  | 91
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 119.205 | 430.3301
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 1 (238 x 238 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 134 mm |  |  | Aço Galvanizado |  | 34
|  | Colarinho, DN 134 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 34
| Sistema | Tipo |  |  | Material | Chapa (e = mm) | Quantidade (unidade) | Quantidade (m) | Quantidade (m²) | Quantidade (kg)
| Total da Exaustão de Ar | Duto Flexível - Circular DN 134 mm |  |  | Alumínio |  |  | 101.5
|  | Duto Retangular - TDC |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 |  |  | 121.635 | 439.1024
|  | Difusor Quadrado, 4 vias, Tamanho 1 (238 x 238 mm), com registro e Caixa Plena, bocal DN 134 mm |  |  | Aço Galvanizado |  | 37
|  | Colarinho, DN 134 mm |  |  | Aço Galvanizado | 0.475 | 37